Приложение № 4

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_

на отпуск тепловой энергии

от \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_\_г.

# Температурный график

тепловых сетей при центральном качественном регулировании в котельной МУП «ТКП»

на отопительный период 20\_\_\_ – 20\_\_\_ г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Температура наружного воздуха Тнар С°** | **Температура сетевой воды в подающем трубопроводе ТС Т1С С°** | **Температура сетевой воды в обратном трубопроводе Т2 С°** |
| **8** | **72** | **46** |
| **7** | **72** | **46** |
| **6** | **72** | **46** |
| **5** | **72** | **46** |
| **4** | **72** | **46** |
| **3** | **72** | **46** |
| **2** | **72** | **46** |
| **1** | **72** | **46** |
| **0** | **72** | **46** |
| **-1** | **74** | **47** |
| **-2** | **76** | **47** |
| **-3** | **78** | **48** |
| **-4** | **79** | **49** |
| **-5** | **80** | **50** |
| **-6** | **81** | **51** |
| **-7** | **82** | **52** |
| **-8** | **83** | **53** |
| **-9** | **84** | **54** |
| **-10** | **86** | **55** |
| **-11** | **88** | **55** |
| **-12** | **90** | **55** |
| **-13** | **92** | **55** |
| **-14** | **94** | **55** |
| **-15** | **96** | **55** |
| **-16** | **96** | **55** |
| **-17** | **96** | **55** |
| **-18** | **96** | **55** |
| **-19** | **96** | **55** |
| **-20** | **96** | **55** |
| **-21** | **96** | **55** |
| **-22** | **96** | **55** |
| **-23** | **96** | **55** |
| **-24** | **96** | **55** |
| **-25** | **96** | **55** |
| **-26** | **96** | **55** |
| **-27** | **96** | **55** |

В летний период для обеспечения норматива по ГВС температура в подающем трубопроводе не ниже 70 С°. («Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» п.6.2.58).

|  |  |
| --- | --- |
| Теплоснабжающая организация  МУП «ТКП»  Директор Муниципального  унитарного предприятия «ТКП»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Хомутский  М.П. | Абонент  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО  М. П. |